## Sheet1
设备 | 序号 | 信号 | 编码 | 类别 | 前装 |  |  | 后装 |  |  | 我们能做的项目 | 实施方法
[5 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级
电梯 | 1 | 数据生成时间 | BACnetDAteTime | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 采集时间记录
| 2 | 当前服务模式-停止服务 | BACnetLiftServiceMode [0] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 3 | 当前服务模式-正常运行 | BACnetLiftServiceMode [1] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 4 | 当前服务模式-检修 | BACnetLiftServiceMode [2] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 5 | 当前服务模式-消防返回 | BACnetLiftServiceMode [3] | 实时状态 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 电流传感器
| 6 | 当前服务模式-消防员运行 | BACnetLiftServiceMode [4] | 实时状态 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 电流传感器
| 7 | 当前服务模式-应急电源运行 | BACnetLiftServiceMode [5] | 实时状态 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 电流传感器
| 8 | 当前服务模式-地震模式 | BACnetLiftServiceMode [6] | 实时状态 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 电流传感器
| 9 | 当前服务模式-未知 | BACnetLiftServiceMode [7] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 10 | 轿厢运行状态 | 0：停止 / 1：运行 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 11 | 轿厢运行方向 | 0：无方向 / 1：上行 / 2：下行 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 12 | 开锁区域 | True：轿厢在开锁区域/ False：轿厢在非开锁区域 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 13 | 电梯当前楼层 | - | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 14 | 关门到位 | True：关门到位/False：无关门到位信号 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 15 | 轿内是否有人 | True：有人 / False：无人 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 红外传感器
| 16 | 人脸识别 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 摄像头采集
| 17 | 人的行为模式识别 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 摄像头采集
| 18 | 维保人员身份识别 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 摄像头采集
| 19 | 机房温度 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 温度传感器
| 20 | 机房噪音 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 噪音传感器
| 21 | 机房湿度 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 湿度传感器
| 22 | 机房门开关 | True：关门 / False：开门 | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 电流传感器
| 23 | 底坑温度 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 温度传感器
| 24 | 底坑噪音 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 噪音传感器
| 25 | 底坑湿度 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 湿度传感器
| 26 | 能耗 | - | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 电压电流传感器
| 27 | 轿门状态-未知 | BACnetDoorStatus [0] | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 计算获得
| 28 | 轿门状态-正在关门 | BACnetDoorStatus [1] | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 计算获得
| 29 | 轿门状态-关门到位 | BACnetDoorStatus [2] | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 电流传感器
| 30 | 轿门状态-正在开门 | BACnetDoorStatus [3] | 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 电流传感器 红外传感器: 计算获得
| 31 | 轿门状态-开门到位 | BACnetDoorStatus [4] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 32 | 轿门状态-门锁锁止 | BACnetDoorStatus [5] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 33 | 轿门状态-保持不完全关闭状态 | BACnetDoorStatus [6] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
设备 | 序号 | 信号 | 编码 | 实时状态: 类别; √: 前装; √: 后装
[5 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级
电梯 | 34 | 厅门状态-正在关门 | BACnetDoorStatus [1] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
| 35 | 厅门状态-关门到位 | BACnetDoorStatus [2] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 36 | 厅门状态-正在开门 | BACnetDoorStatus [3] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
| 37 | 厅门状态-开门到位 | BACnetDoorStatus [4] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 38 | 厅门状态-门锁锁止 | BACnetDoorStatus [5] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 39 | 厅门状态-保持不完全关闭状态 | BACnetDoorStatus [6] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
| 40 | 轿厢超载 | True：超载 / False：未超载 | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 超载开关或电流传感器
| 41 | 轿厢振动 | - | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 振动传感器
| 42 | 轿厢噪音 | - | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 噪音传感器
| 43 | 轿厢加速度 | - | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 振动传感器
| 44 | 曳引机状态-待机 | BACnetLiftCarDriveStatus [0] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
| 45 | 曳引机状态-制动器提起或释放 | BACnetLiftCarDriveStatus [1] | 实时状态 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 46 | 曳引机状态-加速 | BACnetLiftCarDriveStatus [2] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 47 | 曳引机状态-减速 | BACnetLiftCarDriveStatus [3] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 48 | 曳引机状态-匀速 | BACnetLiftCarDriveStatus [4] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 电流传感器
| 49 | 曳引机状态-未知 | BACnetLiftCarDriveStatus [5] | 实时状态: 实时状态; √: √; √: √; Yes: Yes; 电流传感器: 计算获得
| 50 | 设备累计运行时间 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 51 | 设备累计运行次数 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 52 | 设备开门次数 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 53 | 设备钢丝绳（带）折弯次数 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 54 | 设备累计运行距离 | - | 统计信息 | √ | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 55 | 乘梯人数 | - | 统计信息 |  |  | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 56 | 电梯无故障 | BACnetARRAY [00] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 57 | 电梯运行时安全回路断路 | BACnetARRAY [01] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 58 | 关门故障 | BACnetARRAY [02] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 59 | 开门故障 | BACnetARRAY [03] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 60 | 轿厢在开锁区域外停止 | BACnetARRAY [04] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 61 | 轿厢意外移动 | BACnetARRAY [05] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 62 | 电动机运转时间限制器动作 | BACnetARRAY [06] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 计算获得
| 63 | 楼层位置丢失 | BACnetARRAY [07] | 故障 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
设备 | 序号 | 信号 | 编码 | 故障 故障 故障 故障 故障 故障: 类别; √ √ √ √ √ √: 前装; √ √ √ √ √ √: 后装
[5 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级
电梯 | 64 | 其他阻止电梯再启动的故障 | BACnetARRAY [08] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 65 | 困人 | BACnetARRAY [09] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 66 | 电梯控制装置故障 | BACnetARRAY [10] | bar: 故障 故障; √ √ to √ √
| 67 | 电梯曳引机故障 | BACnetARRAY [11] | bar: 故障 故障; √ √ to √ √
| 68 | 电梯变频器故障 | BACnetARRAY [12] | bar: 故障 故障; √ √ to √ √
| 69 | 电梯超速 | BACnetARRAY [13] | 故障 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 70 | 极限开关动作 | BACnetARRAY [14] | 故障 故障: 故障; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 计算获得 计算获得: 计算获得
| 71 | 电梯制动系统故障 | BACnetARRAY [15] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 计算获得
| 72 | 主电源故障 | BACnetARRAY [16] | 故障 故障: 故障; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 计算获得 计算获得: 计算获得
| 73 | 电梯恢复自动运行模式 | BACnetARRAY [40] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 74 | 主电源断电 | BACnetARRAY [41] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 75 | 进入停止服务 | BACnetARRAY [42] | 事件 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 计算获得
| 76 | 进入检修运行模式 | BACnetARRAY [43] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 77 | 进入消防返回模式 | BACnetARRAY [44] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 78 | 进入消防员运行模式 | BACnetARRAY [45] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 79 | 进入应急电源运行 | BACnetARRAY [46] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 80 | 进入地震运行模式 | BACnetARRAY [47] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 81 | 当前服务模式-未知 | BACnetARRAY [48] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 82 | 报警按钮动作 | BACnetARRAY [90] | 报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
自动扶梯/自动人行道 | 83 | 当前服务模式-停止服务 | BACnetEscalatorServiceMode [0] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 84 | 当前服务模式-正常运行 | BACnetEscalatorServiceMode [1] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 85 | 当前服务模式-检修 | BACnetEscalatorServiceMode [2] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 86 | 当前服务模式-未知 | BACnetEscalatorServiceMode [3] | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 87 | 运行状态 | 0：停止 / 1：运行 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 88 | 运行方向 | 0：无方向 / 1：上行/2：下行 | 实时状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 89 | 能耗 | - | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电压电流传感器
| 90 | 运行方向-节能停止运行 | BACnetEscalatorOperationDirection [0] | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电流传感器
| 91 | 运行方向-名义速度上行 | BACnetEscalatorOperationDirection [1] | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电流传感器
| 92 | 运行方向-节能减速上行 | BACnetEscalatorOperationDirection [2] | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电流传感器
| 93 | 运行方向-名义速度下行 | BACnetEscalatorOperationDirection [3] | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电流传感器
| 94 | 运行方向-节能速度下行 | BACnetEscalatorOperationDirection [4] | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 实时状态; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 电流传感器
设备 | 序号 | 信号 | 编码 | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 类别; √ √ √ √ √ √ √ √: 前装; √ √ √ √ √ √ √ √: 后装
[5 empty] | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级
自动扶梯/自动人行道 | 95 | 设备累计运行时间 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 96 | 设备累计运行次数 | - | 统计信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 97 | 乘梯人数 |  | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 统计信息; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 计算获得
| 98 | 设备累计运行距离 | - | 事件 报警 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态 实时状态: 统计信息; √ √ √ √ √ √ √ √: √; √ √ √ √ √ √ √ √: √; Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器 电流传感器 计算获得 电流传感器 计算获得 电流传感器 电流传感器: 计算获得
| 99 | 无故障 | BACnetARRAY [60] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 100 | 安全回路断路 | BACnetARRAY [61] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 101 | 超速保护 | BACnetARRAY [62] | 故障 | √ | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 102 | 非操纵逆转保护 | BACnetARRAY [63] | 故障 | √ | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 103 | 梯级或踏板的缺失保护 | BACnetARRAY [64] | 故障 | √ | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 104 | 主电源故障 | BACnetARRAY [66] | 故障 故障: 故障; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器: 电流传感器
| 105 | 过载保护 | BACnetARRAY [67] | 故障 故障: 故障; √ √: √; √ √: √; Yes Yes: Yes; 计算获得 电流传感器: 电流传感器
| 106 | 附加制动器动作 | BACnetARRAY [68] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 107 | 驱动链断裂或过分伸长 | BACnetARRAY [69] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 108 | 梳齿板处异物卡阻 | BACnetARRAY [70] | 故障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 109 | 扶手带入口夹入异物 | BACnetARRAY [71] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 110 | 梯级或踏板的下陷 | BACnetARRAY [72] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 111 | 自动扶梯或自动人行道启动后，制动系统未释放 | BACnetARRAY [73] | 故障 |  | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 电流传感器
| 112 | 其他阻止自动扶梯和自动人行道再启动的故障 | BACnetARRAY [65] | 故障 | √ | √ | √ |  | √ | √ | Yes | 计算获得
| 113 | 恢复自动运行模式 | BACnetARRAY [75] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 114 | 进入检修运行模式 | BACnetARRAY [76] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 115 | 主电源断电 | BACnetARRAY [77] | 事件 |  | √ | √ |  |  | √ | Yes | 计算获得
| 116 | 紧急停止开关动作 | BACnetARRAY [78] | 事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Yes | 计算获得
| 117 | 检修盖板和（或）楼层板打开 | BACnetARRAY [79] | 事件: 事件; √: √; √: √; Yes: Yes; 计算获得: 电流传感器
注： |  |  |  | 计算获得: 以上是自填
一级为基于GB/T24476所要求的信号，以实现应急救援为主要目标；
二级为一级信号基础上的扩展信号，以实现应急救援及按需维保为主要目标；
三级为二级信号基础上的扩展信号，以实现大数据分析和电梯智慧管理为主要目标。